丽水市中心医院消防维保项目询价公告

- 据《中华人民共和国消防法》第十六条规定，我院需要对建筑消防设施进行维护保养。现对该项目开展项目询价，欢迎有投标意向且符合资质要求的供应商前来参加。

- 项目概况

- 按国家规范定期进行消防维保。（详见附件一）

- 消防主机相关元器件等损坏由维保公司进行更换（我院不另行支付工时费，零星的配件、材料由“易损耗材价格”另外支付），（详见附件一、二）。

- 二、投标人资质要求

- 1、具有独立法人资格、营业执照经营范围包含相关内容；

2、注册消防工程师资质证书及国家规定的其他相关资质证明文件。

3、本项目不接受联合体投标；

4、投标单位具有丽水市消防维保评分C级及以上评分。

三、报名时须提交以下文件资料：

- 1）投标公司的营业执照、资质证书、维保方案等；

- 2）投标公司对代理人员的合法授权书书、代理人员身份证复印件；

- 3) 投标公司对售后服务的承诺；

- 4）投标公司认为需要提供的其他材料（包括经营业绩以及相关证明材料等）

- 5)投标项目报价单(详见附件二)。

- 以上所有资料须加盖公司红章，装订成册密封包装，启封处加盖投标单位公章，封皮上写明投标项目名称、投标公司名称、联系电话。

四、投标文件递交截止时间及递交地点：

- 联系人：钟老师，0578-2285470，

- 标书截止时间2024年2月28日17:30（北京时间）。

- 递交地点：邮寄或送至丽水市中心医院采购中心，钟老师收。

五、其他说明

- 1、洽谈时间另行通知。

- 2、技术咨询：保卫科朱老师            电话0578-2285499

- 丽水市中心医院

- 2025年02月21日

- 附件一：

每月检修项目：

- 消防供电配电：

- 1)消防配电：试验主、配电切换功能。 2)自备发电机组：试验启动发电机组。 3)储油设施：核对储油量。

- 火灾报警探测系统：

- 1)火灾报警探测器：试验报警功能。 2)手动报警按钮：试验报警功能。

- 3)报警装置：试验报警功能。4)报警控制器：试验报警功能、故障功能、火灾优先功能、打印机功能、火灾显示盘和 CRT 显示器的显示功能。5)集中控制器：测试主备电源切换及备用电源充放电。

- 消防供水设施：

- 1)消防水池：核对储水量。2)消防水箱：核对储水量。3)稳(增)压泵及气压水罐：试验启泵按钮、停泵时对压力工况进行检查。4)消防水泵：试验启泵和主、配电泵切换功能。5)管网阀门：试验管道阀门启闭功能。

- 消防栓(消防炮)灭火系统：

- 1)室内消火栓：试验屋顶消火栓出水、静压。2)室外消火栓：试验室外消火栓出水、静压。3)启泵按钮：试验远程启泵功能。

- 自动喷淋灭火系统：

- 1)报警阀组：试验放水阀放水及压力开关动作信号。2)末端试水装置：试验末端放水及压力开关动作信号(不少于10%的管道末端)。3)水流指示器：核对反馈信号。

- 气体灭火系统：

- 1)瓶组与储罐：核对灭火剂储存量。2)气体灭火控制设备：模拟自动启动，试验切断空调等相关联动。

- 机械加压送风系统：

- 1)风机：试验联动启动风机。2)送风口：核对送风口风速。3)风机：试验联动启动风机。4)排烟阀、电动排烟窗：试验联动启动排烟阀、电动排烟窗，核对排烟口风速。

- 应急照明：试验切断正常供电，测试照度。

- 疏散指示标识：试验切断正常供电，测试照度。

- 应急广播：

- 1)扩音器：试验联动启动和强制切换功能。 2)扬声器：测试音量、音质。3)声光报警器：测试音量及光照强度。

- 消防专用电话：试验通话质量。

- 防火分隔：

- 1)防火门：试验启闭功能。2)防火卷帘门：试验手动、机械应急和自动控制功能。3)电动防火阀：试验联动关闭功能。

- 消防电梯：试验按钮迫降和联动控制功能。

- 灭火器：核对选型、压力和有效期。

- 消防专用电话：试验通话质量

- 每季度检修项目：

- 1.联动系统的维护保养：消防控制设备手动、自动试验1次，试验消防控制设备的控制显示功能。

- 2.湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验，确认报警正常。

- 3.每季度对室外阀门、进水控制阀门检查一次确保处于开启状态。

- 4.室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实是否处于全开启状态。

- 5.检查喷水泵的联动工作情况。

- 6.检查各消防设施的切换开关是否正常。

- 7.检查消防水泵的联动工作情况。

- 8.防火门、防盗卷帘系统联动工作情况。

- 9.防排烟系统联动工作情况。

- 10.电梯是否能自动归首层。

- 每半年检修项目：

- 对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更

- 换；当喷头上有异物时应及时清除、更换。

- 每年检修项目：

- 1.对消防报警设备测试响应阈值及其它必要的功能试验。

- 2.对水源的供水能力进行一次测定；

- 3.对消防储水设备进行检查。

- 4.对消火栓进行一次维护保养。

- 5.对院内消防器材清单进行更新。

设施维修服务内容：

| 序号 | 维修内容 | 序号 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防系统输入\输出模块(更换) | 21 | 湿式报警阀组(维修/更换) |
| 2 | 消防主机回路板(维修/更换) | 22 | 压力开关(维修/更换) |
| 3 | 消防主机显示屏(维修/更换) | 23 | 水位计(维修/更换) |
| 4 | 消防主机(维修) | 24 | 排烟阀(更换) |
| 5 | 气体灭火系统控制设备(维修) | 25 | 灭火器(维修/更换) |
| 6 | 显示屏(维修/更换) | 26 | 防火门(维修) |
| 7 | 功放机(维修/更换) | 27 | 排烟\送风机及控制柜(维修/更换) |
| 8 | CD录放盘(维修/更换) | 28 | 楼层强切控制箱(维修/更换) |
| 9 | 防火卷帘门(维修/更换) | 29 | 压力表(更换) |
| 10 | 防火卷帘门控制柜(维修/更换) | 30 | 室内消火栓(维修/更换) |
| 11 | 防火阀(更换) | 31 | 室外消火栓(维修/更换) |
| 12 | 水流指示器(维修/更换) | 32 | 喷淋头(更换) |
| 13 | 手动报警按钮 (更换) | 33 | 排气阀(维修/更换) |
| 14 | 火灾显示盘 (更换) | 34 | 烟/温感探测器(更换) |
| 15 | 消防电话(更换) | 35 | 声光报警器(更换) |
| 16 | 消防水系统（维修、更换） | 36 | 消防电源（更换） |
| 17 | 消防广播（维修/更换） | 37 | 系统阻燃线（线路更换/维修） |
| 18 | 消防电梯（迫降维修） | 38 | 电器火灾探测器（更换/维修） |
| 19 | 消防水泵控制柜（维修） |  |  |
| 20 | 电话主机（更换/维修） |  |  |

增值服务内容说明：该部分内容维修服务由维保公司承担，我院不另行支付工时费，零星的配件、材料按“易损耗材价格”另外支付给维保公司。如需要用到未约定价格的配件或材料，由双方另行协商洽谈价格。

- 附件二：

报价单

- 全年维保费用：                   元。

- 消防器材易损耗材价格：

| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单价(元） | 品牌或厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感探测器 |  |  |  |
| 2 | 温感探测器 |  |  |  |
| 3 | 消防电源 |  |  |  |
| 4 | 声光报警器 |  |  |  |
| 5 | 消防水箱球阀 |  |  |  |
| 6 | 干粉灭火器 |  |  |  |
| 7 | 干粉灭火器 |  |  |  |
| 8 | 二氧化碳灭火器 |  |  |  |
| 9 | 二氧化碳灭火器 |  |  |  |
| 10 | 干粉灭火器药剂 |  |  |  |
| 11 | 二氧化碳灭火器药剂 |  |  |  |
| 12 | 消防水带 |  |  |  |
| 13 | 消防水枪头 |  |  |  |
| 14 | 疏散指示灯 |  |  |  |
| 15 | 消火栓箱 |  |  |  |
| 16 | 消火栓玻璃 |  |  |  |
| 17 | 消火栓接扣 |  |  |  |
| 18 | 闭门器 |  |  |  |
| 19 | 顺位器 |  |  |  |
| 20 | 消防软管枪头 |  |  |  |
| 21 | 消火栓头 |  |  |  |
| 22 | 减压式消火栓头 |  |  |  |
| 23 | 喷淋头 |  |  |  |
| 24 | 压力表 |  |  |  |
| 25 | 压力表 |  |  |  |
| 26 | 手动报警按钮 |  |  |  |
| 27 | 消防电话分机 |  |  |  |
| 28 | 室外消火栓 |  |  |  |
| 29 | 输出模块 |  |  |  |
| 30 | 排气阀 |  |  |  |
| 31 | 系统阻燃线 |  |  |  |
| 32 | 灭火器箱 |  |  |  |
| 33 | 双层灭火毯 |  |  |  |
| 34 | 强光手电 |  |  |  |
| 35 | 消火栓报警按钮 |  |  |  |
| 36 | 输入模块 |  |  |  |
| 37 | 隔离模块 |  |  |  |
| 38 | 消防软管卷盘 |  |  |  |
| 39 | 自救呼吸器 |  |  |  |