丽水市中心医院消防维保项目询价公告
据《中华人民共和国消防法》第十六条规定，我院需要对建筑消防设施进行维护保养。现对该项目开展项目询价，欢迎有投标意向且符合资质要求的供应商前来参加。

1、 [bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk19555530]项目概况
1、 按国家规范定期进行消防维保。（详见附件一）
2、 消防主机相关元器件等损坏由维保公司进行更换（我院不另行支付工时费，零星的配件、材料由“易损耗材价格”另外支付），（详见附件一、二）。
二、投标人资质要求
1、具有独立法人资格、营业执照经营范围包含相关内容；
2、注册消防工程师资质证书及国家规定的其他相关资质证明文件。
3、本项目不接受联合体投标；
4、投标单位具有丽水市消防维保评分C级及以上评分。
三、报名时须提交以下文件资料：                                                                                      
 1）投标公司的营业执照、资质证书、维保方案等；
2）投标公司对代理人员的合法授权书书、代理人员身份证复印件；
3) 投标公司对售后服务的承诺；
4）投标公司认为需要提供的其他材料（包括经营业绩以及相关证明材料等）
5)投标项目报价单(详见附件二)。
6） 以上所有资料须加盖公司红章，装订成册密封包装，启封处加盖投标单位公章，封皮上写明投标项目名称、投标公司名称、联系电话。   
四、投标文件递交截止时间及递交地点：
联系人：钟老师，0578-2285470，
标书截止时间2024年2月28日17:30（北京时间）。
递交地点：邮寄或送至丽水市中心医院采购中心，钟老师收。
五、其他说明
1、洽谈时间另行通知。
2、技术咨询：保卫科朱老师            电话0578-2285499


丽水市中心医院
2025年02月21日









每月检修项目：附件一：


消防供电配电：
1)消防配电：试验主、配电切换功能。 2)自备发电机组：试验启动发电机组。 3)储油设施：核对储油量。
火灾报警探测系统：
1)火灾报警探测器：试验报警功能。 2)手动报警按钮：试验报警功能。
3)报警装置：试验报警功能。4)报警控制器：试验报警功能、故障功能、火灾优先功能、打印机功能、火灾显示盘和 CRT 显示器的显示功能。5)集中控制器：测试主备电源切换及备用电源充放电。
消防供水设施：
1)消防水池：核对储水量。2)消防水箱：核对储水量。3)稳(增)压泵及气压水罐：试验启泵按钮、停泵时对压力工况进行检查。4)消防水泵：试验启泵和主、配电泵切换功能。5)管网阀门：试验管道阀门启闭功能。
消防栓(消防炮)灭火系统：
1)室内消火栓：试验屋顶消火栓出水、静压。2)室外消火栓：试验室外消火栓出水、静压。3)启泵按钮：试验远程启泵功能。
自动喷淋灭火系统：
1)报警阀组：试验放水阀放水及压力开关动作信号。2)末端试水装置：试验末端放水及压力开关动作信号(不少于10%的管道末端)。3)水流指示器：核对反馈信号。
气体灭火系统：
1)瓶组与储罐：核对灭火剂储存量。2)气体灭火控制设备：模拟自动启动，试验切断空调等相关联动。
机械加压送风系统：
1)风机：试验联动启动风机。2)送风口：核对送风口风速。3)风机：试验联动启动风机。4)排烟阀、电动排烟窗：试验联动启动排烟阀、电动排烟窗，核对排烟口风速。
应急照明：试验切断正常供电，测试照度。
疏散指示标识：试验切断正常供电，测试照度。
应急广播：
1)扩音器：试验联动启动和强制切换功能。 2)扬声器：测试音量、音质。3)声光报警器：测试音量及光照强度。
消防专用电话：试验通话质量。
防火分隔：
1)防火门：试验启闭功能。2)防火卷帘门：试验手动、机械应急和自动控制功能。3)电动防火阀：试验联动关闭功能。
消防电梯：试验按钮迫降和联动控制功能。
灭火器：核对选型、压力和有效期。
消防专用电话：试验通话质量
每季度检修项目：
1.联动系统的维护保养：消防控制设备手动、自动试验1次，试验消防控制设备的控制显示功能。
2.湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验，确认报警正常。
3.每季度对室外阀门、进水控制阀门检查一次确保处于开启状态。
4.室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实是否处于全开启状态。
5.检查喷水泵的联动工作情况。
6.检查各消防设施的切换开关是否正常。
7.检查消防水泵的联动工作情况。
8.防火门、防盗卷帘系统联动工作情况。
9.防排烟系统联动工作情况。
10.电梯是否能自动归首层。
每半年检修项目：
对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更
换；当喷头上有异物时应及时清除、更换。
每年检修项目：
1.对消防报警设备测试响应阈值及其它必要的功能试验。
2.对水源的供水能力进行一次测定；
3.对消防储水设备进行检查。
4.对消火栓进行一次维护保养。
5.对院内消防器材清单进行更新。
设施维修服务内容：
	序号
	维修内容
	序号
	维修内容

	1
	消防系统输入\输出模块(更换)
	21
	湿式报警阀组(维修/更换)

	2
	消防主机回路板(维修/更换)
	22
	压力开关(维修/更换)

	3
	消防主机显示屏(维修/更换)
	23
	水位计(维修/更换)

	4
	消防主机(维修)
	24
	排烟阀(更换)

	5
	气体灭火系统控制设备(维修)
	25
	灭火器(维修/更换)

	6
	显示屏(维修/更换)
	26
	防火门(维修)

	7
	功放机(维修/更换)
	27
	排烟\送风机及控制柜(维修/更换)

	8
	CD录放盘(维修/更换)
	28
	楼层强切控制箱(维修/更换)

	9

	防火卷帘门(维修/更换)
	29
	压力表(更换)

	10
	防火卷帘门控制柜(维修/更换)
	30
	室内消火栓(维修/更换)

	11
	防火阀(更换)
	31
	室外消火栓(维修/更换)

	12
	水流指示器(维修/更换)
	32
	喷淋头(更换)

	13
	手动报警按钮  (更换)
	33
	排气阀(维修/更换)

	14
	火灾显示盘  (更换)
	34
	烟/温感探测器(更换)

	15
	消防电话(更换)
	35
	声光报警器(更换)

	16
	消防水系统（维修、更换）
	36
	消防电源（更换）

	17
	消防广播（维修/更换）
	37
	系统阻燃线（线路更换/维修）

	18
	消防电梯（迫降维修）
	38
	电器火灾探测器（更换/维修）

	19
	消防水泵控制柜（维修）
	
	

	20
	电话主机（更换/维修）
	
	


增值服务内容说明：该部分内容维修服务由维保公司承担，我院不另行支付工时费，零星的配件、材料按“易损耗材价格”另外支付给维保公司。如需要用到未约定价格的配件或材料，由双方另行协商洽谈价格。


报价单附件二：

1、 全年维保费用：                   元。
2、 消防器材易损耗材价格：
	序号
	材料名称
	型号
	单价(元）
	品牌或厂家

	1
	烟感探测器
	
	
	

	2
	温感探测器
	
	
	

	3
	消防电源
	
	
	

	4
	声光报警器
	
	
	

	5
	消防水箱球阀
	
	
	

	6
	干粉灭火器
	
	
	

	7
	干粉灭火器
	
	
	

	8
	二氧化碳灭火器
	
	
	

	9
	二氧化碳灭火器
	
	
	

	10
	干粉灭火器药剂
	
	
	

	11
	二氧化碳灭火器药剂
	
	
	

	12
	消防水带
	
	
	

	13
	消防水枪头
	
	
	

	14
	疏散指示灯
	
	
	

	15
	消火栓箱
	
	
	

	16
	消火栓玻璃
	
	
	

	17
	消火栓接扣
	
	
	

	18
	闭门器
	
	
	

	19
	顺位器
	
	
	

	20
	消防软管枪头
	
	
	

	21
	消火栓头
	
	
	

	22
	减压式消火栓头
	
	
	

	23
	喷淋头
	
	
	

	24
	压力表
	
	
	

	25
	压力表
	
	
	

	26
	手动报警按钮
	
	
	

	27
	消防电话分机
	
	
	

	28
	室外消火栓
	
	
	

	29
	输出模块
	
	
	

	30
	排气阀
	
	
	

	31
	系统阻燃线
	
	
	

	32
	灭火器箱
	
	
	

	33
	双层灭火毯
	
	
	

	34
	强光手电
	
	
	

	35
	消火栓报警按钮
	
	
	

	36
	输入模块
	
	
	

	37
	隔离模块
	
	
	

	38
	消防软管卷盘
	
	
	

	39
	自救呼吸器
	
	
	





